Základy  elektrických  pohonů  (EP)

Určeno pro posluchače neelektrotechnických fakult

(HGF, FMMI, FS, FAST)

Obsah

Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy, charakteristiky)

Pracovní stavy pohonu

Druhy momentů a pracovních mechanismů

Mechanika a kinematika pohonu (charakteristiky, pohybová rovnice, diagramy, stabilita chodu)

Energetika pohonu

Návrh  a dimenzování motoru

listopad 1998 							doc. Václav  V r á  n a , CSc.

1.  Úvod

Podle druhu použitého hnacího motoru lze pohony rozdělit na:

-   pohony s elektrickými motory - elektropohony  (EP),

-  pohony s neelektrickými motory, jako např.ruční, spalovací,  pneumatické, hydraulické.

Definice (dle  ČSN 34 5170): Elektrický pohon je zařízení pro elektromechanickou přeměnu  energie (včetně řízení této přeměny), které slouží k tomu, aby předepsaným způsobem uvedlo poháněný pracovní mechanismus nebo zpracovávanou látku do požadovaného pohybového stavu.

Obsahuje části pro:

přeměnu a přenos energie (elektromotor a případně měnič el. energie, spojky, převodovku)

řízení, jištění a signalizaci tohoto procesu (regulátory, čidla, převodníky a přístrojovou výstroj)

V EP dochází k řízené přeměně elektrické energie na neelektrické formy energie (mechanickou práci, kinetickou, potenciální).

obr. obr.1    Obecná struktura elektrického regulovaného pohonu

Nejvýznamnější  výhody  elektrického  pohonu (oproti neelektrickému):

- rychlá  (téměř okamžitá) pohotovost nasazení,

- jednoduchost ovládání a  dobrá řiditelnosti významných  mechanických  veličin (M,n)

- snadná reverzovatelnost,  možnost krátkodobého přetížení,

- dobrá účinnost,

-  malá hmotnost, malá náročnost na údržbu a snadná vyměnitelnost.

- možnost použití i do složitých a nebezpečných prostředí,

Hlavními nevýhodami elektrického . pohonu jsou:

- závislost na přívodu el. energie (výjimkou jsou pohony s napájením z akumulátorů)

- vysoké jmenovité otáčky (vyžaduje použití přídavných  zařízení - převodů).

Druhy   elektrických  pohonů  podle  různých  kritérií:

Podle druhu pohybu kterým se přenáší mechanická energie na pracovní mechanismus:

točivý , netočivý pohon  ( např. lineární, krokový, rázový apod.)

Podle stupně řiditelnosti

jednorychlostní, vícerychlostní  pohon

pohon s plynule nastavitelnou rychlostí

plně řiditelný pohon (s plynule nastavitelnou rychlostí  nebo zrychlením nebo délkou dráhy nebo kombinací těchto veličin a to v oblastech pohánění i brzdění)

Podle druhu řízení

ovládaný pohon  -ručně (podmínkou žádané činnosti je zásah obsluhy)

- automaticky (úkol je vykonáván samočinně určitým sledem operací)

regulovaný pohon  (se zpětnou vazbou)
 - ručně  ( regulátor zde zastává člověk ovládající akční člen)
- automaticky (samočinně)  (samočinné udržování požadovaného  stavu v urč. mezích),

Podle druhu elektromotoru

stejnosměrný pohon  (s hnacím stejnosměrným motorem)  DC-drive, GS-Antrieb

střídavý pohon  ( s hnacím střídavým elektromotorem)  AC-drive, Wechselstromantrieb

pohon  krokovým  motorem  (uvedení názvu druhu  elektromotoru  - ČSN 34 5125)

Podle způsobu přenosu mechanické energie:

převodový, bezpřevodový, bez spojky, se spojkou

Základní  provozní  pojmy  elektrických  pohonů

Spouštění  pohonu.: - činnost potřebná pro rozběh pohonu

přímé  (přímé připojení motoru na jmenovité napětí)

nepřímé (např. regulované, řízené, předř. impedancí , přep. vinutí, spojkou apod.)

Rozběh pohonu.:   přechod EP z klidu na jmenovitou popř. jinou stanovenou rychlost

záběr   - začátek rozběhu pohonu

doba rozběhu   (z klidu na stanovenou rychlost)

míra rozběhu - kvantifikuje obtížnost rozběhu a lze jej definovat vztahem

Možné způsoby (druhy) rozběhů pohonů  (přechodu z klidu na stanovenou rychlost)

naprázdno  - bez zatížení

se zatížením  (lineární, kvadratické,apod.)

dle velikosti míry rozběhu m: - lehký rozběh            m  ( 0,75
                                              - normální  rozběh     0,75  (  m   (  1,5
                                              - těžký rozběh             m  (  1,5

podporovaný  ( s aktivním působícím shodně s hnacím momentem motoru)

brzděný   ( s aktivním MPM  působícím  ve směru pohybu a proti  MBMOT )

Zastavení   pohonu  : Přechod pohonu z  pracovní  rychlosti do klidu

doba zastavení  -(přechod z pracovní rychlosti do klidu)

zvolněné zastavení  (postupným snižováním dodávané energie  M ( MPM )

zastavení s brzděním,( zrychlené ) - (zátěžný a brzdný moment mají staejný smysl)

Doběh  pohonu  .:  zastavení pohonu bez brzdění motorem

Brzdění  pohonu

elektrické  (závislé na druhu motoru a použitého způsobu jeho brzdění)

mechanické

Charakteristiky a zatěžovací diagramy

mechanická  charakteristika pohonu (závislost mezi dynamickými a kinematickými veličinami pohonu  - v = f(M)

zatěžovací  charakteristika  (závislost mezi dyn. a kinem. veličinami PM - v = f(MPM)
časový zatěžovací diagram

časový rychlostní diagram

2 .  Pracovní stavy  pohonu

Pohánění  ( tok mechanické  energie je od motoru k pracovnímu mechanismu)

Brzdění   ( tok mechanické  energie je od pracovnímu mechanismu k  motoru)

Dohoda:

Výkonový tok v pohonu považujeme za kladný, prochází-li elektrický výkon Pel ze zdroje el. energie (energ. síť, baterie, individ. zdroj) do motoru a mech. výkon motoru Pmech z jeho hřídele do pracovního mechanismu (buď přímo nebo přes mechanický převod).

Mechanický výkon motoru Pmech považujeme za kladný (motor), je-li směr působení momentu motoru shodný se směrem (smyslem) otáčení jeho rotoru.

Mechanický výkon motoru považujeme za záporný (brzda), působí-li moment motoru proti směru (smyslu) otáčení jeho rotoru.

Moment pracovního mechanismu MPM - moment zátěže je kladný (záporný) , působí-li proti kladnému (zápornému) momentu motoru.

Pracovní stavy motoru nebo zátěže je vhodné popisovat momentem M a rychlostí otáčení ( (otáčkami n) včetně jejich grafického znázornění v rovině M-( (M-n) rozdělené osami momentu  M a otáčkami n (rychlostí () na  4   kvadranty I, II, III, IV viz. obr. 3

V I.a III. kvadrantu dochází u pohonu ke kladnému toku výkonu. Moment motoru je hnací a působí ve směru otáčení.

Ve II. a IV.  kvadrantu dochází u pohonu k zápornému toku výkonu, moment motoru je  brzdný a působí proti směru otáčení.

Momentová  rovnováha,  stabilita pohonu

Ustálený stav   (   ,   ,

Pracovní bod P ((P,MP) ( průsečík momentových závislostí (charakteristik) motoru  a pracovního mechanismu .

Přechodný  stav (děj)    (    ,   ,

Podmínka stability ustáleného stavu (statické stability):

Při přechodné změně momentu prac. mechanismu dojde po jejím odeznění  k návratu do výchozího pracovního stavu. Tato podmínka statické stability je závislá na tvaru a vzájemné poloze momentových charakteristik motoru MMOT = f(n) a pracovního mechanismu MPM=f(n) a dá se vyjádřit vztahem (nerovností ):

3.  Druhy  momentů  a  pracovních  mechanismů

Momenty pasivní (reakční) - působí proti směru pohybu (třecí, zkrucovací, stlačovací, řezací apod).- vždy brzdný účinek

Momenty aktivní (potenciální) - nezávislé na smyslu otáčení (např. odvozené od gravitačních sil, působení větru apod-  brzdný i hnací účinek dle směru pohybu. Reálný pracovního mechanismu  s tímto charakterem momentu obsahuje obě složky.

a) - pasivní                     b)   - aktivní                                  c) - aktivní s pasivní složkou

obr. 5  Momenty   pracovního  mechanismu -

Rozdělení pracovních mechanismů (strojů) dle charakteru zátěže:

| MPM = f(() | MPM= f((); | MPM = f(l) | MPM = f(t) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x = 0 - jeřáby, výtahy, | f(() - klikový mech | f(l) - těžní stroj | - náhodné |
| x = 1 kalandry |
|  | - pulzující |

x = 2       - ventilátory, čerpadla,

kompresory

- přerušované

- proměnlivé

x = -1 - navíječky

MPMN , (PMN  -  parametry jmenovitého  pracovního . bodu zařízení  (N)

4.  Mechanika  a  kinematika pohonu

Mechanika el.pohonu se zabývá pohyby, jejich zákonitostmi, příčinami, důsledky a využíváním v praxi. V zásadě se zde jedná o dva druhy pohybu (otáčivý a translační).

Kinematická

veličina

D r u h          p o h y b u

| otáčivý translační |
| --- |
| Rychlost : | ( [rad/s] | v [m/s] |
|  | {n [ot/min] ( |
|  | Zrychlení | ( [rad/s2] | a [m/s2] |
| Dráha | ( [rad] | l [m] |

Mezi jednotlivými kinematickými veličinami platí známé vztahy (integrace - derivace) a často se proto tyto nazývají stavovými veličinami.

Mezi obdobnými veličinami obou druhů pohybu je přímá úměra  závislá na druhu převodového ústrojí mezi těmito pohyby. Nejčastěji bývá z otáčivého pohybu translační pohyb odvozen např.:

- pomocí převodů a mechanismů (šnekového, klikového, vačkového;

- z obvodové rychlosti kola, bubnu, kladky, kotouče apod.

,    ,   ,

Vlastní pohyb lze popsat buď časovými funkcemi kinematických veličin s jejich grafickým zobrazením pomocí tzv. časových diagramů, nebo jejich vzájemnou závislostí se zobrazením v rovině (fázová trajektorie zobrazená ve fázové rovině).

Pohybová rovnice pohonu

Při odvození pohybové rovnice lze vyjít z energetické bilance soustavy pohonu provedené v jednom společném působišti, kterým bývá nejčastěji hřídel elektromotoru.

Energie dodaná motorem WMOT se musí rovnat součtu přírustku kinetické energie (Wk a energie spotřebované pracovním mechanismem WPM, což lze vyjádřit vztahem:

Úpravou (časovou derivací a podělením rychlostí) obdržíme - pohybovou rovnicí popisující chování motoru ve všech pracovních stavech (ustálených i přechodných):

Pro stálý (neměnný) moment setrvačnosti je dJ / d( = 0

Řešení této diferenciální rovnice 	(   	 ( n = f (t)

Kinamatické chování pohonu určuje velikost a znaménku dynamického momentu Md,

MMOT = MPM   ( Md = 0   ( ustálený pracovní stavu pohonu

V případech  Mm ( MPM  ( Md( 0  ( přechodné pracovní stavy pohonu ,

Při  Md > 0 dochází  ke zvyšování (snižování) absol. hodnoty rychlosti při kladném (záporném) směru otáčení

Při  Md < 0 dochází ke snižování (zvyšování) absolutní hodnoty rychlosti při  kladném (záporném) směru otáčení (urychlování) pohonu.

Vzájemné souvislosti kinematických a mechanických veličin jsou zřejmé ze zatěžovacích diagramů pohonu sestavajících obvykle z:

- časových závislostí kinematických veličin - zrychlení, rychlosti popř. dráhy;

- časových závislostí momentů - Md,  MPM,  MMOT

Přepočty momentů pracovního mechanismu na hřídel motoru

5.  Energetika  pohonu  a  oteplování  motoru

Přeměna forem energie v elektrickém stroji je doprovázena ztrátami (P, které se dají vyjádřit účinností stroje (. , Vzniklé ztráty v motoru dělíme na :

- konstantní (nezávislé na zatížení) - (Pk,

- závislé na zatížení (tepelné ztráty) - (Pv. ,

(P = (Pk + (Pv

(Pv jsou dány zjednodušeně (při zanedbání ztrát ve stator. vinutí) rozdílem přiváděného el. příkonu M.(o a odevzdaného mechanického výkonu z rotoru stroje M.(

k = 1 ....            ..ss motory

k = (1+R1/R2).....asynchr. motory

Ztráty v motoru ve stacionárních (ustálených stavech)

Závislé ztráty jsou dány pracovním bodem P ((P, MP).v ustáleném stavu

jsou tedy úměrné plochám vytvořeným z rozdílů rychlostí a momentu motoru a jsou závislé na:  - na velikosti momentu zátěže,

- na sklonu  mechanické  charakteristiky).

Oteplování  a  ochlazování motoru

Převážnou část závislých  ztrát tvoří Joulovy ztráty ((I2), z nichž vzniklé teplo

- otepluje vinutí a konstrukční části stroje -

- je odváděno vně stroje  (v závislosti na způsobu provedení odvodu tepla vyjádřené konstantou A [W.K-1] a rozdílem teplot mezi strojem a chladivem (okolím) -

C ... tepelná kapacita [J.K-1], (množství tepla potřebné k jeho ohřátí o 1 K).

Tepelné poměry ve stroji lze zjednodušeně, při konstantním zatížení a při uvažování stroje jako homogenního tělesa s nekonečnou tepelnou vodivostí a prostředí s nekonečnou tep. Kapacitou , vyjádřit rovnicí tepelné rovnováhy (odvozené z energetické bilance)

,

kde   dQ .... vyvinuté teplo v motoru za jednotku času dt (ztracená energie)

Přechodný děj  (pro (P = konst a počáteční oteplení  (t = 0) ) (oteplovací křivka)

,

kde   T1 ............. oteplovací časová konstanta stroje  T1 = C/A1

......... ustálená hodnota oteplení (t ( ()

Ustálený stav:     d((() = 0,

V případě odpojení stroje od napájecí sítě ( (P = 0) dojde k následnému ochlazování stroje,

..... ochlazovací křivka motoru

kde T2 - ochlazovací čas. konstanta stroje T2 = C/A2, konst. A2 zohledňuje chladící poměry stojícího motoru. (u motoru s vlastním chlazením je T2 ( 4 . T1)

((0 -  počátečníoteplení

U strojů se závislým (vlastním) chlazením (ventilátor je umístěn uvnitř stroje a poháněn hřídlem motoru) se změní chladící poměry při odpojení (zastavení) stroje, což se dá vyjádřit součinitelem odvodu tepla ( = A2/A1, jehož hodnota je závislá na konstr. provedení stroje a měla by být udána jeho výrobcem. Přibližně je hodnota tohoto součinitele

(  ( 0,3 ... u stroje s vlastním chlazením

(  ( 1 ...... u stroje s nezávislým, (cizím) chlazením.

Při rozbězích a brzděních  je u strojů s vlastním chlazením  je  ( = 0,5 (1 + ().

Z výše uvedeného je zřejmé, že v případě rovnováhy ztrátového výkonu (P a výkonu odváděného z motoru dojde k ustálení teploty motoru na konstantní hodnotě.

Při uvažování teploty okolí (ab = 40(C je pak dovolené oteplení stroje

(K(

kde (( [K] teplotní rozdíl (diference) zohledňující měřící metodu a rozdíly teplot na stroji: - cca 10 K.Tomuto dovolenému oteplení stroje je úměrná dovolená hodnota maximálního ztrátového výkonu (PN v závislosti na provedení a způsobu odvodu tepla vyjádřený pro daný stroj konstantou A. Závislost ztrátového výkonu na skutečném zatížení stroje P2 :

,

kde     (PN  a  PN  ... jmenovité hodnoty výkonů stroje (ztrátového a mechanického)

Překračování mezní hodnoty teplot (max, ke kterému dochází při zhoršení chladících poměrů (zvýšení teploty okolí, nadměrná výška, porucha ventilace apod.), způsobuje tzv. „stárnutí izolace“, které se projeví ve snížení její životnosti a může vést často k předčasnému porušení izolační schopnosti s následným průrazem izolace (tzv. spálení motoru).

Při trvalém překročení mezní hodnoty teploty o 8 K dochází ke snížení životnosti izolace na polovinu.

Jmenovitý výkon stroje se stanoví tak, aby ustálená hodnota oteplení nepřekročila jeho dovolenou hodnotu úměrnou třídě izolace, aby se však k této hodnotě co nejvíc přiblížila.

Při provozním zatěžování stroje je nutno ověřit, zda maximální hodnota teploty nepřekračuje dovolenou mez.

Druhy zatížení

Dříve uvedený průběh oteplení motoru předpokládal jeho trvalé časově neměnné zatížení, které se v praxi vyskytuje jen u některých zařízení. V mnoha případech se zátěžný moment (výkon) motoru mění včetně častých nestacionárních stavů (rozběhy, brzdění, reverzace apod.),  kdy dochází rovněž ke změnám ztrát v motoru a tím i jeho oteplení.

V souladu s mezinárodní klasifikací jsou dle ČSN EN 60034-1 definovány jednotlivé druhy zatížení, označené S1 ( S10.

Trvalé zatížení - druh zatížení  S1

Provoz při konstantním zatížení, který je dostatečně dlouhý pro dosažení ustálené teploty (tz ( 3 T1),  Označení S1 (....) - nemusí být vždy uvedeno.

Krátkodobý chod - druh zatížení  S2

Provoz při konstantním zatížení po stanovenou dobu tz, která je kratší, než doba nutná pro dosažení ustálené teploty. Následuje doba klidu t0 a odpojení dostatečně dlouhá, aby teplota stroje opět dosáhla hodnoty okolí (chladiva) s tolerancí ( 2 K.: (tz < 3 T1); t0 > 4 T2.

Označení: S2 tz (min)

Přerušovaný chod - druh zatížení  S3

Sled stejných pracovních cyklů z nichž každý zahrnuje dobu provozu tz při konstantním zatížení a dobou klidu a odpojení. Po dobu zatížení se nedosáhne ustáleného oteplení. Rozběhový proud podstatně neovlivňuje oteplení.

Označení: S3 z [%]

z [%] 	[normované hodnoty: 15 %, 25 %, 40 %, 60 %]

Přerušovaný chod s rozběhem - druh zatížení  S4

Sled stejných pracovních cyklů, z nichž každý zahrnuje dosti značnou dobu rozběhu tr, dobu provozu tz při konstantním zatížení a dobu klidu a odpojení t0.

Označení: S4 z [%] JMot [kg m2] JPM [kg m2]

Přerušovaný chod s elektrickým brzděním - druh zatížení  S5

Sled stejných pracovních cyklů, z nichž každý zahrnuje dobu rozběhu tr, dobu provozu při konstantním zatížení tz, dobu elektrického brzdění tbr a dobu klidu a odpojení t0.

Označení: (dtto S4)

Přerušované pravidelné zatížení s elektrickým brzděním - druh zatížení  S7

(dtto S5 kromě a dobu klidu a odpojení t0). Není zde žádná doba klidu a odpojení.

Poznámka: Během doby tz není dosaženo ustálené teploty.

Označení: S7 JMot [  ] JPM [  ]

Přerušované pravidelné zatížení se změnami otáček spojenými se změnami zatížení - druh zatížení S8.

Sled stejných pracovních cyklů, z nichž každý zahrnuje dobu provozu tz při konstantním zatížení odpovídajícím předem stanoveným otáčkám, po níž následuje jedna nebo více dob provozu při jiných konstantních zatíženích odpovídajících jiným otáčkám. Není zde žádná doba t0.

Poznámka:      Označení: S8 JMot [  ] JPM [  ] P1 n1 Z1  ,       P3 n3 Z3

Nepravidelné zatížení a změny otáček - druh zatížení  S9

Průběh zatížení, při němž se obvykle zatížení a otáčky mění nepravidelně v dovoleném pracovním rozsahu. Jsou zde častá přetížení, která mohou značně překročit plné (plná) zatížení.

Označení: S9

Zatížení s nespojitými stálými zatíženími - druh zatížení S10

Průběh zatížení zahrnující maximálně čtyři nespojité hodnoty zatížení (nebo jejich náhrady), přičemž každá hodnoty se udržuje dostatečně dlouho, aby mohl stroj dosáhnout ustálené teploty. Minimální zatížení v rámci cyklu může mít nulovou hodnotu (chod naprázdno nebo klid a odpojení)

Poznámka: Náhradním zatížením se rozumí hodnota založená na integrování během čas. úseku. Jako referenční hodnota pro nespojitá zatížení by měla být vzata hodnota vycházející z druhu zatížení S1. Maximální zatížení nesmí překročit 1,2 násobek maximální hodnoty vycházející z druhu zatížení S1.

Označení: S10  p1/(t1   p2/(t2   p3/(t3   p4/(t4        TL  [-]

Hodnota TL - předpokládaná. tepelná životnost izol. systému v poměrných jednotkách - je závislá na hodnotách ustálených oteplení v jednotlivých úsecích zatěžování.

Pro jednotlivé druhy zatížení S1 ( S8 je uváděná jmenovitá hodnota výkonu stroje PN stanovená pro úseky se stálým zatížením.

Pro druh zatížení S9 je to vhodná hodnota plného zatížení a pro druh zatížení S10 je to maximální hodnota zatížení na základě druhu zatížení S1.

Návrh  a  dimenzování  motoru

Hlediska:

ekonomická (pořizovací a provozní náklady, výsledná produktivita systému)

technická 
- energetická  (druh, charakter  a velikost zatížení, výkon zdroje 
- funkční - technologická ( charakteristiky, řiditelnost, spouštění, reverzace, brzdění aj.),
- pracovní prostředí (vnější vlivy - teplota okolí, prašnost,vlhkost, výška, hlučnost aj.)

Podmínky při návrhu typové velikosti motoru.

Moment motoru MMOT musí být vždy větší než maximální hodnota požadované momentu od poháněné soustavy  MPOŽ  
                                                
Maximální hodnota požadovaného momentu je dána součtem dynamického a statického momentu (např. při rozběhu zatíženého pohonu).

Maxim. moment motoru Mm je závislý na druhu motoru.U AM je to moment zvratu, u SSM je jeho hodnota dána spolehlivou komutací a uváděna výrobcem ((cca 1,5 násobku jmenovitého proudu IN)

Teplota motoru nesmí překračovat mezní dovolenou hodnotu danou tepelnou třídou izolace vinutí. Jelikož  (( ( (P a (P ( P2 popř.  (P ( M2 (u motorů s derivační charakteristikou tj. při n(konst.) je pro dimenzování směrodatný tzv. zatěžovací diagram obsahující závislosti  n(t), I(t)  popř. M(t), P(t). Zatěžovací diagram motoru se určí na základě zatěžovacího diagramu pracovního mechanismu (zátěže) a určení potřebných dynamických momentů pro přechodné stavy (rozběhy, brzdění, zvyšování, snižování otáček).

Na oteplování motoru může mít dále vliv :

druh a provedení motoru (AC, DC, otevřený, uzavřený apod.)

způsob chlazení  (vlastní, cizí, chladící medium apod.),

druh napájení (síť, akční člen - měnič)

3. Motor musí mít dostatečný záběrový moment

U navrženého motoru pro pohony s proměnlivým a nestálým zatížením splňujícího podmínku momentovou je nutno provést následnou kontrolu na jeho oteplení. K usnadnění této kontroly byly  stanoveny.  v souladu s mezinárodní normou tzv. druhy zatížení  S1 - S10 pro které lze snadněji provést přiřazení typové velikosti motoru. V případě, že skutečnému  zatěžování motoru lze přiřadit uvedený druh zatížení, lze na základě příslušných parametrů udávajících výkonnost motoru požadovat u výrobce (dodavatele) stanovení typové velikosti motoru pro tento zadaný druh zatížení.

Při dimenzování motoru pro trvalé zatížení S1 je možno vycházet z jmenovitých parametrů motoru popř. zohlednit teplotu motoru a způsob chlazení, což se většinou projeví v redukci jmenovitých parametrů. (Např. motor s vlastní ventilací pracující trvale při n(nN)

Z hlediska dimenzování motoru pro ostatní druhy zatížení (kromě trvalého S1) se v  zásadě  jedná o dvě skupiny stanovených druhů zatížení.

V první skupině je často možné zvýšení jeho dodávaného výkonu oproti jmenovitému výkonu motoru udaného pro trvalý chod S1, umožňující vlastně jeho krátkodobé přetěžování. Toto se projevuje u druhů zatížení S2, S3 a S6.

Ve druhé skupině je nutno provést nezanedbatelné snížení dovoleného zatížení motoru oproti jeho jmen. výkonu udaného pro trvalé zatížení S1. Projevuje se to zejména u druhů zatížení S4, S5, S7, S9, S10  kde se uplatňuje oteplení během  přechodných stavů  (rozběhy,  brzdění, přetěžování ).

V případě opakovaného časově proměnlivého zatěžování lze postupovat taky tak, že se toto zatížení nahradí tzv. konstantním ekvivalentním zatížením při dodržení podmínky, že oteplení na konci pracovního cyklu  bude v obou případech stejné. Tato podmínka se dá vyjádřit taky určením tzv. středních ztrát během pracovního cyklu. Velikost těchto ztrát způsobujících oteplení stroje musí být menší než hodnota ztrát motoru zatíženého jmenovitým momentem.

Při zjednodušeném předpokladu, že všechny ztráty vznikající ve stroji, jsou tepelné a že moment motoru je přímo úměrný jeho proudu , lze provést z časového průběhu proudu určení tzv. ekvivalentní  hodnoty  proudu IEq  a  momentu  MEq

kde   .........      celková doba pracovního cyklu

t1( tn        ..........      doby jednotlivých časových úseků pracovního cyklu

Pro takto určené ekvivalentní hodnoty musí pro navržený motor platit

V případech proměnlivých  rychlostí dochází  u motorů s vlastním chlazením k proměnlivému odvodu tepla do okolí. Tato skutečnost se zohlední pomocí koeficientů (, kterým se  vynásobí doba ti příslušného pracovního úseku.

# Text boxes

...  Střední hodnota potřebného hnacího momentu (síly)

...  Jmenovitá hodnota momentu (síly)