Elektrické   přístroje   (EPř)

určeno pro posluchače  fakulty   HGF - dálkové inž.  studium

obor: Bezpečnostní inženýrství

Obsah

1. Úvod ( definice, fce, rozdělení)

2. Elektrický oblouk a kontakty  EPř

3. Přístroje jistící   (pojistky, jističe, proud. chrániče, relé a spouště)

4. Přístroje  spínací a spojovací  (rozdělení, stykače, relé, nesamočinné přístroje, svorky, svorkovnice, zásuvky, armatury) )

1998							:  doc. Ing. Václav  V r á n a , CSc.

1.   Úvod

def.:EPř je zařízení používané v elektrických obvodech k obsluze a jištění elektrických rozvodů, pohonů, spotřebičů, k měření a k využití silových účinků elektrického proudu. Jedná se o velmi obsáhlý sortiment elektrických zařízení (EZ).

Rozdělení EPř podle funkce:

- spínací: - nesamočinné - obyčejné (spínače, vypínače, odpínače, odpojovače,- k sepnutí dochází jen vnějším mechanickým zásahem, např. rukou, částí stroje apod.);

- samočinné (stykače,  relé , jističe, vypínače);

- řídící, spouštěcí, regulační  (zabezpečují další  funkce kromě spojení EO);

- jistící - pojistky; jističe , chrániče; bleskojistky;  relé;

- spojovací  pro trvalé spojení (svorkovnice, zásuvky, armatury)

- měřící - měřící přístroje el. i neel. veličin

- ostatní (odporníky, tlumivky, elektromagnety apod).

EPř slouží k:

- požadovanému zapojení spotřebiče, popř. rozvodu (připojení)

- jištění spotřebiče popř. rozvodu

- řízení funkcí a činností

- měření elektických  i neelektrických veličin (zvláštní skupina tzv. Měřící  přístroje a systémy

- zabezpečení pomocných mechanických úkonů .

2. Elektrický oblouk a kontakty u EPř

Elektrický oblouk - následná fáze elektrické jiskry popř. doutnavého výboje

- průvodní jev při při vypínání (přerušování)  elektrického  obvodu protékaného proudem nebo při jeho zapínání (zejména u vypínačů na  vn a vvn)

- následek většiny průrazů a přeskoků izolačních částí (poruchový stav)

Hlavní části oblouku:    - katodový prostor - ozn. K,   anodový prostor - ozn. A,  - trup - ozn.T

- plazma = charakter. stav ioniz. plynu (ionizace atomů) - 4. skupenství hmoty  (6000 K),

- chování jako vodič (neplatí zde ale Ohmův zákon)

- napětí na oblouku je součtem napětí na jeho jednotlivých  částech

- vlastnosti jsou silně závislé na materiálu kontaktů

Zhášení oblouku:

V důsledku ochlazení dojde ke zmenšení jeho vodivosti (stupeň ionizace závislý na teplotě).

Zhášení u stejnosměrného   oblouku:

- prodloužením jeho délky (zmenšením jeho průřezu)

- ochlazováním

Rozložení napětí na oblouku

Statická charakteristika oblouku

Praktická realizace: vhánění (vyfoukávání) el. oblouku prostřednictvím magn. pole do zhášecí komory opatřené uzkými štěrbinami.

Zhášení u střídavého oblouku:

- chlazení a potřeba rychlé deionizace prostředí mezi kontakty (nejrychlejší je to ve vakuu)

- lepší podmínky než u ss oblouku (samovolné zhášení při průchodu proudu nulou)

Kontakty u EPř:

- provedení dle různých kritérií

dle místa styku - bodové, přímkové, plošné

dle konstrukce - nožové, palcové, kartáčové, lamelové a pod.

dle celk. uspořádání mechanismu - pákové, můstkové, suvné

dle funkce- spojovací (pracovní), rozpojovací (klidové), hlavní, opalovací, pomocné

- opotřebení kontaktů - míra životnosti a funkčnosti EPř, (úbytek materiálu na A - kráter, nános materiálu na K - výčnělek)

- materiál kontaktů : - nejčastěji Cu a jeho slitiny (bronz,  mosaz)

- Ag  (odolné proti atmosférické  korozi)

- spékané materiály (slinuté kovy, W, Ni,  Cu, Ag, C), mech. a tepelně odolné

3. Přístroje jistící

Pojistky   schématická  značka

def.: přístroje, které přetavením určených součástí (tavných vložek) přeruší obvod ve kterém jsou zapojeny, pokud proud pojistkou přesáhne po určitou dobu  stanovené hodnoty.

účel: k jištění rozvodu nebo EZ před nadproudem, který by mohl  způsobit jejich poškození popř. úraz,

funkce:

- přerušení obvodu v důsledku přetavení drátku popř. pásku  umístěného v tavné vložce obsahující zhášedlo- křemičitý  písek). K přetavení dochází teplem vznikajícím při průchodu  proudu.

- omezení zkrat. proudu v obvodu za pojistkou ( v důsledku rychlého působení v 1. periodě zkrat. proudu)

Konstrukční části pojistek:

- pojistková vložka (patrona),

- pojistkový  spodek (držák).

Mechanické provedení pojistek:

- trubičkové (skleněné, požívané u domácích spotřebičů a elektronických. obvodů)

- závitové (E13, 27, 33)

- nožové (zásuvné)

- válcové

- speciální (např. v autoinstalaci apod).

Při  průchodu  zkratového  proudu   ik   je  teplo vznikající v tavné vložce pojistky:               kde    Rp .....odpor pojistkové vložky  ,           tt   .....doba tavení vložky

Pojistka propustí do EO energii úměrnou propustnému integrálu (tzv. Joulovu integrálu).

tk            - vypínací doba pojistky

- tavný integrál - závislý na vlastnostech pojistky

- zhášecí integrál - závislý na parametrech a vlastnostech jišťěného obvodu

Pojistka  tedy  vypíná  zkratový  proud  během jeho  nárůstu ( viz. obr.) a tím vlastně dochází k  omezení  zkratového  proudu  obvodem  na  hodnotu  tavného  proudu pojistky.

Z hlediska  omezení  je  nejnepříznivější  zkrat s velkou počáteční strmostí proudu.

Schopnost pojistky omezení zkratového proudu se vyjadřuje pomocí tzv. omezovacích charakteristik pojistky.

Vlastnosti pojistek jsou udávány tavnými charakteristikami, které je možné v rozsahu 1,3(8(20) - ti násobku IN  ztotožnit s vypínacími charakteristikami, protože tobl << tt, tv = tt. Charakteristiky vlastně vyjadřují střed tolerančního pásma (rozptylového).

obr.   Vypínací charakteristiky výkonových pojistek.

Použití   tavných vložek pojistek dle jejich vypínacích charakteristik:

- normální ( použití k jištění vedení)

- pomalé (označené znakem - šnekem - použití k jištění motorů))

- rychlé a velmi rychlé ( k jištění obvodů s polovodičovými  součástkami)

Jističe       schematické značky:

def.:-  mechanické spínací přístroje se schopností spínání, přenášení a vypínání proudu obvodu za normálních i abnormálních podmínek (např. při zkratu).

Stabilní poloha jističe je ve vypnuté poloze. Do zapnuté polohy jsou jističe  uváděny vnější silou (mechanicky pomocí ovládacího  elementu popř. zapínací cívkou) a jsou v ní drženy pomocí volnoběžky. Síla na vypnutí je vyvozena od pružiny. Popud k vypnutí (k vybavení volnoběžky) je mechanicky a to buď ručně nebo od spouští  popř. cívky elektromagnetu.

Funkce jističe spočívá v jištění výkonového obvodu a  zařízení zapojených za jističem před poškozením při poruše. Většina jističů je vybavena standardní nadproudovou a zkratovou spouští s možností přídavného doplnění (např.spouští podpěťovou, cívkami, pomocnými kontakty a pod.).

K jištění a k ručnímu spínání střídavých motorů se používají trojpólové jističe označované jako motorové spouštěče  (spouštěče motorů).

Vypínací schopnost jističů  je rozdílná podle výrobce, typové velikosti a pracovního napětí. Na obr.      jsou znázorněny příklady vypínacích  charakteristik jističů

Proudové  chrániče

def.: Je to elektrický ochranný prvek který detekuje a vyhodnocuje tzv. reziduální (rozdílový) proud vůči přednastavené hodnotě.

Reziduální proud : efektivní hodnota výsledného vektoru okamžitých hodnot proudů tekoucích hlavním obvodem.

| Označení ve schematech: |  |
| --- | --- |

PCH nejistí připojený obvod před nadproudy . Jeho praktické použití je spojeno s ochranou před nebezpečím úrazu el. proudem .

Upozornění: PCH nechrání před účinky při dvoupólovém dotyku.

Provedení PCH z hlediska počtu pólů:

2 pólové - určení pro 1 fáz. spotřebiče připojené na L a N

4 pólové - určení pro 3 fáz. spotřebiče, připojené na L1, L2, L3, N

Provedení s ohledem na rychlost vypnutí

bez  zpoždění

s prodlouženým  vypínacím časem (např. tvmin=20 ms, tvmin = 40% ms)

Sestava proudového chrániče obsahuje:

proudový součtový transformátor  (pro všechny pracovní vodiče)

citlivé- vybavovací  relé

spínací mechanismus  (pro všechny pracovní vodiče)

Normální pracovní podmínky (stav):

Poruchový stav (průraz izolace, dotyk apod.):

Možná mechanická provedení :    vestavná (do rozváděče)

přenosná pro pohyblivé přívody (zásuvkový adaptér)

Použití:   ochranný prvek při ochraně před nebezpečím úrazu el. proudem

Jistící relé a spouště

Spoušť - část jističe nebo výkonového. vypínače působící mechanicky na  jeho vybavovací ústrojí

Jistící relé (nebo soupravy) - jsou samostatné přístroje s kontaktními výstupy, které elektricky  ovládají  vybavovací  ústrojí výkonových spínačů  (jističů,  stykačů a pod.).  Některá provedení mohou být doplňkovým modulovým prvkem spínačů.

Tepelná nadproudová relé a spouště

Nejčastěji v provedení s bimetálovým článkem, který je napájen buď přímo proudem jištěného obvodu, nebo přes transformátor proudu. Vzniklé ztráty  Pv = R*I2  oteplují článek a při dosažení vybavovací teploty odpovídající 1,05(1,2 násobku IN dochází k aktivaci vybavovacího ústrojí.

Vypínací charakteristiky  t = f  (I/Inast) se  udávají  pro  teplotu  okolí 20 ( 5o C, mají značný rozptyl vůči výchozímu  studenému) stavu a dají se v omezeném rozsahu měnit  (např. vypínací dráhou, připojením paralelních odporů apod.)).

Do jednofázových popř. do stejnosměrných obvodů je nutno vždy zapojovat všechny články trojpólových provedení přístroje.

Spínací a spojovací přístroje

Spínací přístroje

Konstrukčně nejjednodušší, nikoliv svým významem. Dělení je možno provést dle množství kritérií (konstrukce, provedení, krytí, funkce, způsob vypnutí apod.) např:

samočinné spínače      - stykače
                                    - pomocná a časová relé

nesamočinné spínače  - otočné ovládače
                                    - stiskací ovládače (tlačítka)
                                    - mezní spínače (mechanické, teplotní, tlakové, rychlostní  apod.)
                                    - zvláštní

Stykače - nejpoužívanější samočinné spínače, které mají aretovanou pouze jednu polohu (nejčastěji klidovou t. j. ve vypnutém stavu). Umožňují poměrně vysokou hustotu spínání s možností dálkového ovládání. Jsou základním výkonovým spínacím prvkem pro kontaktní logické řízení.

Provedení stykačů: Nejčastěji vzduchové s ovládáním pomocí elektromagnetu.

Základní vybavení: Ovládací cívka a kontakty,

Druhy kontaktů:. - hlavní (silové) - přenášející výkon připojeného spotřebiče (obvodu)

- pomocné (ovládací).

Provedení kontaktů  zapínací - pracovní (Z) , vypínací - klidový (V)

.

Popis funkce:

Přivedením napětí na cívku elektromagnetu (ovládací cívku) dojde k přítahu kotvy, která je spojena s pohyblivými kontakty (nejčastěji v můstkovém provedení).

Kategorie použití stykačů s ohledem na jejich životnost :

AC-1      Neinduktivní nebo slabě induktivní zátěž,    (např. odporové pece)

AC-2       Motory s kotvou kroužkovou, spouštění a reverzace

AC-3          Motory s kotvou nakrátko

AC-4    Motory s klecovým  rotorem, spouštění, reverzace

AC-11       Elektromagnety (stykače, břemenové)

Modulární (sestavné) provedení stykačů umožňuje sestavení požadované varianty  (např. hlavní  a pomocné kontakty, zpožděný kontakt apod.

Proudová zatížitelnost stykačů se pohybuje v rozmezí 10 ( 420 A.

Ovládání stykačů“  impulzním sepnutím.

trvalým  sepnutím (rozpojením) kontaktu ovládacího spínače

Pomocné stykače  jsou svým provedením obdobné stykačům, učeny ke spínání malých výkonů (proudů)

Pomocná relé jsou svým konstrukčním provedením obdobná stykačům s tím, že osahují pouze pomocné kontakty. (Nejsou tedy určeny ke spínání přenášeného elektrického výkonu).Provedení kontaktů je rovněž obdobné a často se zde navíc vyskytuje provedení přepínacího kontaktu  (P)

Časová relé umožňují dosáhnout časového zpoždění mezi připojením (odpojením) ovládací cívky a přítahem (odpadem) kotvy elektromagnetu spojené s kontakty.U většiny těchto relé lze časové zpoždění nastavit. Provedení těchto relé bývají elektromechanické (např. s hodinovým strojkem) nebo elektronické.

Nesamočinné spínací přístroje

Jedná se opět o obsáhlou skupinu přístrojů, které lze rozdělit podle řady kritérií:

dle provedení kontaktů a způsobů ovládání (nožové, pákové, otočné, stiskací, kolébkové apod.)

dle druhu ovládacího mechanismu:(ručně ovládané, koncové, mezní, programové atd.)

Přístroje spojovací

Svorky, svorkovnice (pevný spoj)

Zásuvky, vidlice (snadno rozpojitelný spoj určený např. pro připojení pohyblivých (mobilních) spotřebičů, rozebíratelné prodloužení přívodu apod.). Napětí ze zdroje je zde vždy nutno přivést na izolačně chráněné částí tzv. dutinky)

Spojovací armatury (ke spojení holých vodičů  (troleje, zemnící vedení, bleskosvody apod.)

# Text boxes

U

I

dyn.

U0

UV