Všeobecne o uzemneniach

Uzemnenie je zariadenie, ktoré sa zriaďuje ako ochrana pred úrazom, prepätím, je aj súčasťou bleskozvodu. Druhy  uzemnení, rozdelenie podľa činnosti:

- -ochranné uzemnenie - chráni pred nebezpečným dotykom

- -pracovné uzemnenie - ustálenie napätia sústavy voči zemi, ochrana pred vnikom zo sústav nad 1000V do sústav  pod 1000V

- -bleskozvody - zvedenie prúdu bleskov do zeme

Druhy uzemnení, rozdelenie podľa vyhotovenia:

- -priame uzemnenie - uzemnenie, pri ktorom nestojí v ceste žiadna impedancia

- -nepriame uzemnenie - má zaradenú odrušovaciu impedanciu

Uzemnenia elektrických zariadení a bleskozvodov sa majú využívať tak, aby pri predpokladanej elektrickej a mechanickej námahe zostala zachovaná ich kvalita a funkcia

Voľba druhov zemničov a uzemňovacích prívodov

- -náhodné zemniče - využívame časti konštrukcie stožiarov, vodivé plášte káblov v zemi, potrubia (okrem vody a plynu) ak vyhovujú podľa tabuľky, nesmie byť prerušené vodivé spojenie 9zemnič musí byť kompaktný)

- -umelé zemniče - zariaďujú sa podľa miestnych podmienok, pre budovy vhodné použiť armatúru (napr. tyčový hĺbkový zemnič)

Uloženie a spájanie zemničov

- -umelé zemniče sa kladú tak, aby mali so zemou dobrý dotyk (povrchové pásikové alebo drôtové 60-80cm pod zem)

- -pri kladení zemničov do lúčov (najviac 4), musí byť uhol medzi nimi viac ako 60(

- -uzemňovacie prívody - snažíme sa o najkratšie a bez slučiek, v mieste kde im hrozí poškodenie ich treba chrániť, je povolené spájať prívody zváraním, skrutkovaním a špeciálnymi spojkami

Ochrana osôb a zariadení pred atmosferickou elektrinou a prepätím

- Ochrana pred atmosferickou elektrinou

- -norma STN 34/13/90

- -požiadavky na projektovanie (zhotovovanie bleskozvodov) a opatrenia na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny z hľadiska osôb, budov a elektrických zariadení

- Výskyt búrok na Slovensku

- -priemer  28 búrok na rok

- -29%    jar          najviac medzi 	1300 - 1600

6%     jeseň	najmenej	800 - 900

64%   leto

1%     zima

- -blesk - zložitý prechodný unipolárny a nestacionárny jav (mrak - zem, vzduch - vzduch, zem - vzduch)

- -niekoľko foriem blesku (gulovy, plošný, čiarový, ionizovaný vzduch (avšak nedokáže uvolniť fotóny), rýchlosť výboja 100 km/s, U= 1mil.V, I=105A, Eliášov oheň – tlejivý výbojnehomogenity el. poľa (pred alebo po búrke), perlový blesk- je veľmi blízky guľovému blezku ale ionizovaný vzduch spájajúci plazmový útvar je viditeľný .

Účinky bleskov

- -priamy zásah blesku - typ výboja, pri ktorom celý prúd alebo jeho časť prechádza zasiahnutým predmetom

- -nepriamy zásah blesku (blízky úder) - blízka indukcia, zásah mimo objekt, účinok sa prejaví na vodivých predmetoch (indukované prepätie alebo prúdový impulz)

- -vznik indukovaného náboja - na vodivých predmetoch v objektoch, v budovách

- -Použitie ochrany pred priamym úderom blesku

Bleskozvod sa zariaďuje na objektoch a zariadeniach:

- -kde by mohol ohroziť životy a zdravie väčšieho počtu ľudí

- -kde by mohol spôsobiť poruchu s následnými veľkými hmotnými škodami

- -kde by následkom škôd trpelo väčšie množstvo ľudí

- -na objektoch, ktorých požiar by mohol ohroziť niektorý z významných objektov

- -na budovy so zvýšeným nebezpečím zásahu bleskom

- -na nezastrešených výrobniach alebo prevádzkach

V prípade ak sa tieto nachádzajú v ochrannom pásme iného bleskozvodu, netreba na nich bleskozvod zriaďovať.

- Riešenie bleskozvodov

- a–záchytné zariadenie

- -môžeme umiestniť priamo na chránenom objekte, alebo pri ňom

- -norma rozlišuje :leskozvod s normálnou úrovňou ochrany

bleskozvod so zvýšenou úrovňou ochrany

- -zachytávacie zariadenie	- umiestnené tak, aby zachytilo všetky blesky na chránenom objekte

- tak aby žiaden bod strechy nebol od neho vzdialený ďalej ako 10m

- -zachytávacie zariadenie -môže byť umelé (oceľové pozinkované tyče)

-pomocné, vytvorené z pozinkovaného drôtu

-náhodné, ktoré boli postavené za iným účelom (stožiare),  musia ale odviesť celý prúd

- -ochranný priestor - priestor v ktorom trvá ochranný účinok bleskozvodu

bezpečná  zóna   r = 1.5h

b) zvody a vedenia

- -musia zviesť prúd z blesku bez poškodenia

- -musia mať čo najmenší prechodový odpor v miestach spojení

- -majú byť čo najkratšie

- -vedené po rohoch budov

- -čo najďalej od dverí, okien a balkónov

- -nesmú prechádzať svetlíkmi a výťahovými šachtami

- -nesmú byť pripojené na odkvapové rúry

- -minimálny počet spojov

- -skryté zvody v drážkach steny

- -nesmú sa ukladať do dilatačných škár

Skúšobná svorka - na skrytom bleskozvode sa nachádza vo výške 0,6 - 1,8m, vo volne prístupnom bleskozvode nad 1,8 m

Ochrana proti korózii - pozinkovaním, náterom proti koróznou farbou, nesmie porušiť vodivé spojenie

- c–Uzemnenie - každý bleskozvod by mal mať vlastný zemnič, alebo by mal byť pripojený na spoločnú uzemňovaciu sústavu

Ochrana pred prepätím (neobmedzuje sa iba na účinky

III. Ochrana pred účinkami  elektromagnetického poľa s frekvenciou 50Hz v pásme vplyvu zariadení elektrizačnej sústavy

Vznik elektromagnetického poľa je úkaz sprevádzajúci prúd tečúci cez vodič, zvlášť pri vysokých prúdoch, alebo pri vysokej časovej zmene - zariadenia elektrizačnej sústavy, v prípade že sa v okolí nachádza stroj alebo konštrukcia - čím je prúd väčší, tým väčšia je indukcia

Účinky indukovaného náboja

- -indukcia je priamo úmerná veľkosti prúdu alebo časovej zmeny

- -účinky indukovaného náboja sa prejavujú najmä vznikom elektrostatického náboja najmä na predmetoch pohybujúcich sa blízko zariadení a to keď sú izolované od zeme

Účinky sa prejavujú na osobách:

- -osoba tesne pred  dotykom s kovovou časťou mechanizmu s indukovaným nábojom, keď na ňu preskočí náboj môže sa ľaknúť, dostať šok,.....

- -ak je konštrukcia uzemnená a mi nie tak sa stane to isté

- -s fyziológie úraz nehrozí, iba pocítime napätie

- -preto, pre pohyb v okolí energetických zariadení platia zásady

- Opatrenia na zamedzenie vzniku indukovaného náboja

- -týka sa to hlavne osôb a mechanizmov, ktoré sa pohybujú cez ochranné pásmo elektrických zariadení OPEZ

za vzdialenosť sa berie, vzdialenosť zvislého predmetu od krajného vodiča

- Pohyb mechanizmov v OPEZ (opatrenia)

- -mechanizmy, ktoré sa pohybujú v OPEZ musia mať zemniace zariadenie (napr. kovová reťaz vlečená po zemi spojená s kostrou)

- -stroje a dopravné prostriedky môžu byť v OPEZ iba nevyhnutný čas

- -pri práci pohyb stroja musí byť kolmý na vedenie

- -obsluha stroja musí byť pred prácou v OPEZ poučená o spôsobe vykonávania danej práce

- -vedenia s napätím 750kV a viac musia byť navrhované a realizované tak, aby v ich okolí vo výške 1,8m nad zemou nepresahovala E (intenzita elektrického poľa) 15kV/m

- -pri križovaní s komunikáciou nesmie intenzita E elektrického poľa vo výške 1,8m nad zemou prekročiť hodnotu 10kV/m

- -naviac pri križovaní komunikácie a vedenia s napätím 700kV a viac, musí byť „zákaz zastavenia“ a tabuľka varujúca pred nebezpečenstvom indukovaného napätia

- -úroveň intenzity sa znižuje elektromagnetickým tienením, čo sa realizuje kovovými platňami alebo mrežami, ktoré sú uzemnené

- IV..Predpisy pre antény

Pre antény platia nasledujúce normy: STN 34/28/20 a 34/28/20 - platia pre skupinu antén, individuálnych aj spoločných (audio, video) ako aj pre vysielacie antény slúžiace tomuto účelu

Predpisy platia v nasledujúcich prípadoch:

- -na budovách ak ich úhrnná výška aj s anténym systémom nepresahuje 10m

- -na zemi aj jej výška aj so stožiarom  nepresiahne 15m

Normy neplatia pre mobilné zariadenia: rádiolokačné, radary taktiež antény pre telekomunikačné systémy ako Eurotel, GSM...

Všeobecné požiadavky (legislatíva)

Povolenie na výstavbu anténneho systému

Platia tieto podmienky:

- -vonkajšiu anténu môžem postaviť vtedy ak má príjmač prihlásený

- -vysielaciu anténu možno postaviť iba pre vysielač, ktoré majú licenciu

- -spoločné antény na obytných domoch možno zostavovať bez povolenia

- -vonkajšie televízne a rádiové (individuálne) sa nesmú zriaďovať v blízkosti spoločných antén

- -v prípade budovania spoločnej antény treba odstrániť ostatné individuálne antény

- -ak sa má anténa križovať objekt, ulicu alebo pozemok treba mať na jej zriadenie povolenie majiteľa objektu

- -na pamiatkovo chránených objektoch, chránených prírodných útvaroch možno zriaďovať antény iba s povolením príslušných orgánov

Revízie antén

- -užívateľ musí zabezpečiť pravidelné vykonanie revízie anténeho systému

- -spoločné antény sa musia revidovať každé 2 roky, revíziu vykonáva oprávnená  organizácia

- -s revízie sa vyrobí zápis, uloží sa u prevádzkovateľa pre kontroly

- -ostatné antény chránené pred účinkami statickej elektriny revidujú raz za 5 rokov (bleskoiska, iskriska)

Technické požiadavky

Umiestňovanie antén

- -nad verejným priestranstvom, ulicou smú stavať antény iba oprávnené organizácie, ktoré majú osvedčenie na daný typ antény

- -anténa nesmie križovať vedenie energetické - vysoké, veľmi vysoké, v oprávnených prípadoch môže povoliť výnimku prevádzkovateľ vedenia

- -výška antény nad úrovňou ulice musí byť najmenej 6m a to i za najhorších poveternostných podmienok

- -tyče bleskozvodov (záchytných zariadení) nesmú byť použité ako zariadenie na antény (uchytenie), antény musia mať samostatné konštrukcie

- -nesmie brániť ku prístupu ku komínom a znemožňovať ich čistenie

- -stromy a konštrukcie nadzemných silových a oznamovacích zariadení sa nesmú používať ako podpery pre antény, antény musia byť od stromu aspoň aspoň 2 metre vzdialené

- -časti vysielacích antén s vysokofrekvenčným napätím umiestnené na prístupných miestach musia byť pred nebezpečným dotykom chránené zábradlím vysokým minimálne 1,25m

- Ochrana antén pred účinkami atmosferickej elektriny

Všeobecné zásady: ochrana pred atmosferickými účinkami sa robí tam kde je systém na budovách alebo na konštrukcii: budova s bleskozvodom, bez bleskozvodu

- 1-Objekty s bleskozvodom zriadením podľa STN 34/14/19, antény musia byť chránené nasledovne

kovové, nosné, kotviace časti musia byť spojené z bleskozvodovou sústavou

- v prípade, že takéto spojenie zhorší vlastnosti antény použije sa na ochranu antény iskrište

- prívod od antény ku bleskozvodu musí byť konštruovaný - dimenzovaný rovnako ako zvod antény - pozinkovaný drôt s priemerom väčším ako 6mm

- musí byť upevnený svorkou na spodnú časť nad krytinou

- 1–Objekty bez bleskozvodu  - musíme vytvoriť usmerňovací systém podľa normy STN 39/13/19 (zemniace sústavy)

- 2–Ak máme antény, ktoré ochranu nevyžadujú

- -vonkajšie antény ak sú aspoň 3m pod kovovým odkvapom a ak nie sú od steny budovy vzdialené viac ako 1,8m

- -vonkajšie musia byť na stene 2m pod úrovňou bleskozvodu

- -vnútorné ak sú menšie ako 2m - antény pod prístreškami

- -antény pod kovovým krytom (v prístrojoch)

V. Predpisy pre prácu s Lasermi

- Všeobecne o laseroch

Prvé práce na emisii kohorentného žiarenia (lasera) v roku 1954. LASER - kvantový optický generátor využívajúci stimulovaného žiarenia, zosilnenie svetla vynútenou emisiou žiarenia.

Tri podmienky pre činnosť Lasera:

- -pracovná látka (rubín, čpavok) musí mať väčší počet elektrónov na hornej atómovej hladine ako na spodnej hladine - inverzné obsadenie energetických hladín

- -pracovná látka musí byť umiestnená medzi zrkadlá, kde sa odohráva spätná väzba potrebná na vytvorenie kohorentného svetla (jedno je nepriepustné, druhé je polopriepustné)

- -zosilnenie poskytované pracovnou látkou - počet vzbudených molekúl musí byť väčší ako prahová hodnota polopriepustného zrkadla - je to vlastne množstvo molekúl, ktoré musia byť k dispozícii aby sa kohorentné žiarenie dostalo za zrkadlo

Typy Laserov:

- 1–čpavkový kvantový generátor

- 2–rubínový Laser

- Rozdelenie a niektoré typy Laserov

- Základné pojmy

- -spojitý režim generovania Laserového žiarenia - Laser vyžaruje nepretržite viac ako 0,25s

- -impulzný režim generovania - Laser generuje v intervaloch menších ako 0,25s a s frekvenciou impulzu väčšou ako 1Hz, hovorí sa o Laseri s vysokou opakovacou frekvenciou

- -najvyšší stredný výkon Laserového žiarenia - najvyššia hodnota stredného výkonu dosiahnuteľná daným Laserom

- -hustota energie Laserového žiarenia H, je to energia žiarenia pripadajúca na jednotku Laserového zväzku

- -opakovacia frekvencia impulzu - počet impulzov Laserového žiarenia za jednotku času

- -explózia - súčin plošnej hustoty žiarivého toku

Eexp = E.t		kde t je čas explózie

E [W/m2]		plošná hustota žiarivého toku

- -difúzny odraz - rozdelenie zväzku žiarenia Lasera prostredníctvom odrazu do viacerých smerov

- Rozdelenie Laserov z technického hľadiska

- -líšia sa pracovným prostredím, budiacim zdrojom, konštrukciou rezonančného systému a inými pomocnými zariadeniami

- -vieme zostrojiť z organických aj anorganických látok

- -pracujú v plynnom aj kvapalnom skupenstve

- -vlnová dĺžka leží v oblasti od 200-13000nm

- dusíkový 330nm orgánový 499nm Co, Ne 630nm rubínový 690nm As, Co 840nm neodýmový 1060nm CO2 10,6(m

- Delenie podľa pracovného režimu

- -Lasery so spojitým režimom generovania - hlavným parametrom je výkon P [W], ktorý trvalo vystupuje z Lasera (výkon vystupujúceho žiarenia), prípadne môžeme definovať hustotu žiarenia na jednotku plochy

- -impulzný s nízkou (1záblesk/s), s vysokou (viac zábleskov/s) opakovacou frekvenciou - u týchto Laserov sa posudzuje charakter, výkon Laseru ako plocha pod priebehom impulzu a Q je udané ako (P(t).dt (výkon obsiahnutý v  1 impulze)

- Rozdelenie Laserov z hygienického hľadiska

- -bez rizika poškodenia organizmu - hygienicky vyhovujúci, nízko výkonné  ,stredne výkonné,vysoko výkonné

- Princíp hodnotenia Laserov (ich účinkov)

- -vecné hľadisko - nám hovorí, či má Laserové žiarenie (hodnotíme fyziku Lasera) požadované energetické parametre (teda výkon P)

- -hygienické hľadisko - či Laser svojimi účinkami nevyvoláva (nepresahuje) maximálne príslušné hodnoty, v súčasnosti používa hygienické hľadisko tri systémy jednotiek

-systém bakteriocidných jednotiek - dezinfekčné účinky Laserového žiarenia

-systém erytémových jednotiek - je založený na stimulačnom účinku Laserového žiarenia

-systém fyzikálnych jednotiek (účinok môže byť tepelný, foto elektrický, mechanický) - skúmajú úroveň energie a výkonu Laserového žiarenia na človeka

- Biologické účinky Laserového žiarenia

- -Laser môže ohrozovať - pri vysokých intenzitách žiarenia, difúzne žiarenie (ožiarenie), ožiarenosť na jednotku plochy u najvýkonnejšieho Lasera 1015W.m-2 (u slnka je to 7.107)

- -Poškodenie môže nastať troma spôsobmi (účinkami):

- 1-tepelný účinok - nadmerné zahrievanie tkaniva pri absorpcii žiarenia

- 2-tepelno-akustický účinok - okrem ohrevu aj mechanické kmitanie  molekúl zasiahnutého tkaniva

- 3-fotochemický účinok - chemické zmeny v tkanivách po absorpcii žiarenia

- -tepelný a tepelno-akustický sa môžu vyskytnúť hlavne pri Laseroch v IČ spektre, fotochemický účinok v UV oblasti

- -Pri poškodení oka - Laser poškodzuje najprv šošovku, očné médium, potom sietnicu oka (úroveň poškodenia súvisí s absorpciou žiarenia). Sietnica je najohrozenejšia, vznikne retikulárna fotokoagulácia (sietnica ako by sa uvarila) - môže to spôsobiť slepotu

- -Pri pôsobení Lasera s veľkou výkonovou hustotu môže dôjsť k popáleniu kože, ba aj tkaniva a ciev (pre kožu je nebezpečné 250nm - 320nm)

- -Častá a stála expozícia pokožky môže spôsobiť starnutie kože, zvýšenú náchylnosť na rakovinu

- Bezpečnosť pri práci s Laserom

- Konštrukcia Laserov  - Laser musí spĺňať nasledujúce podmienky

- -nesmie dôjsť k vyžiareniu Lasera bez vôle obsluhy

- -Laserové žiarenie smie vychádzať len výstupným otvorom

- -Lasery musia mať svetelnú alebo akustickú signalizáciu zapnutého stavu - musí byť uvedená do činnosti už pri zapnutí napájacieho zdroja

- -optické systémy slúžiace na pozorovanie priameho alebo odrazeného svetla Lasera, musia mať zoslabovacie filtre

- -elektrické časti Lasera musia vyhovovať bezpečnostným predpisom (STN 34/10/10)

- -Lasery vybavené chladením musia byť stavané tak, aby sa automaticky vypínali pri poruche chladenia

- -vysokotlaké výbojky musia byť krytované pre prípad explózie

- -Lasery, ktoré môžu pri náhlom spustení ohroziť pracovníkov musia mať uzamykateľný hlavný ovládač

- Technická dokumentácia - musí obsahovať tieto údaje

- -vlnovú dĺžku

- -druh aktívneho prostredia

- -režim generovania

- -priemer zväzku žiarenia a jeho rozbiehavosť

- -pri Laseroch spojite generujúcich  najväčší výstupný výkon

- -množstvo impulznej energie pri impulzne generujúcich Laseroch

- -dĺžku impulzu a frekvenciu impulzov

- -zaradenie Lasera so triedy

- -výrobcu, návod na montáž a údržbu

- Povinnosti používateľa Laserov

- -Laser treba umiestniť vo vyhradenom priestore

- -vypracovať prevádzkový poriadok pre manipuláciu s Laserom

- -vypracovať pokyny pre použitie a obsluhu, ktorú treba  poučiť a zaškoliť

- -toto všetko si necháme podpísať zaškoleným

- -Laser musí byť umiestnený v bez odrazovom priestore

- -musí byť zabezpečený zákaz vstupu nepovolaným osobám

- -na pracovisku musia byť tabuľky upozorňujúce na prácu s Laserovým žiarením

- -Pracoviská s Lasermi III.b a IV. triedy  musia mať zaradenie, ktoré zabraňuje vstupu do dráhy papršleku, ak je to možné na konci dráhy by mal byť matný terč v blízkosti sú zakázané lesklé predmety (mohlo by dôjsť k difúznemu odrazu), tieto priestory by mali byť vybavené bez odrazovým matným náterom

- -Po vypnutí Lasera sa musí zabezpečiť vybitie elektrických  častí

- -Pracovníci pracujúci v takýchto priestoroch sa musia zúčastňovať pravidelnému lekárskemu vyšetreniu (pokožka, oči, ...)

- V..Akumulátorové a nabíjacie stanice a stanovištia akumulátorov

Základné pojmy

- -Akumulátor - sekundárny elektrochemický zdroj jednosmernej elektrickej energie pracujúci vo vratnom režime (rezervnom cykle), býva tvorený jedným alebo viacerými článkami

- -Akumulátorovňa - miestnosť na umiestnenie a prevádzku akumulátorových batérií

- -Nabíjacia stanica - uzavretý, uzamykateľný priestor na ošetrovanie mobilných akumulátorov (miestnosť s trvalou prítomnosťou obsluhy - z hľadiska hygieny)

- -Nabíjanie - elektrochemický pochod pri ktorom sa v akumulátoroch mení elektrická energia s cudzieho zdroja na chemickú energiu

- -Vybíjanie - opačný proces

- -Technické požiadavky

Umiestenie akumulátorov

- -treba ich umiestniť tak, aby neohrozovali zdravie osôb, budovy a zariadenia pôsobením elektrolytu a plynov vznikajúcich pri nabíjaní

- -olovené a alkalické akumulátory musia byť uložené osobitne pre ich chemizmus

Vznik nebezpečného prostredia

- -pri nabíjaní akumulátorov dochádza ku stratám energie - teplo

- -pri elektrolýze elektrolytu sa vyvíja O2 a H2 (4% koncentrácia so vzduchom je dolná medza výbušnosti) a oteplenie

- -z 1 litra vody vznikne 1241 litrov H2 , čo je približne 31m3 výbušnej zmesi

- -vtekavosť vodíka je veľmi nebezpečná (únik - cez škáry, otvory, ...)

- -Vodík je najľahší z prvkov  a preto stúpa kolmo hore, zdržiava sa pri strope

Množstvo vodíka je dané vzťahom M = E.I.t, kde E=0,004mg.A-1s-1

I - prúd tečúci cez akumulátor (1/10 menovitej kapacity) t - čas nabíjania

- Vetranie akumulátorovní

- -musí zabezpečiť výmenu vzduchu tak, aby koncentrácia vodíka bola pod 4%

- -vetranie navrhujeme tak, aby koncentrácia bola 55% z nebezpečnej koncentrácie (tj. aby koncentrácia vodíka bola 2%)

- -musíme dbať na to aby obsah iných škodlivých látok (aerosól, ktorý spôsobujú agresívne činidlá na kov) odpareného elektrolytu bol pod prípustnú hranicu

- -na určenie množstva vzduchu, ktoré je potrebné na odvetranie sa určí pomocou vzťahu  V = v.q.s.n.I, kde jednotlivé písmená znamenajú

v - činiteľ  odvetrania (pomer vzduchu ku vodíku)

q - objem vodíka vylúčeného z jedného článku v dcm3h-1A-1 ( = 0,42 pre I = 1A)

s - súčiniteľ bezpečnosti (s = 5)

n - počet článkov batérie

I - prúd tečúci batériou pri trvalej práci (maximálna hodnota)

- -tento vzťah sa zredukoval na jednoduchší, ktorý má tvar V = 55.n.I (je to iba empirický vzťah)

- -Vetranie sa môže realizovať 2 mechanizmami

1) prirodzené vetranie - teplý vzduch prúdy hore na jeho miesto prichádza studený

Minimálny prierez otvoru je daný vzťahom	s = n.I/h   n - počet článkov  I - prúd  h - výška medzi otvormi

s - je to vlastne ošetrená konštanta, ktorá zahrňuje 0,65 využitého priestoru (napr. mreže)

- 2-umelé vetranie - musí byť taký istý prietok vzduchu ako pri prirodzenom vetraní

- Vybavenie akumulátorovní

- -akumulátorovne s vetraním sú nevýbušné prostredia

- -nesmú sa používať na iné účely

- -dvere sa musia otvárať von, aby bolo možné újsť

- -vo vzdialenosti max. 10m musí byť zdroj tečúcej vody

- -okná akumulátorovne musia smerovať do priestorov obecne neprístupných a musia byť kryté pletivom proti vtákom (20x20mm)

- -dlážka musí odolávať účinkom elektrolytu

- -steny musia odolávať výparom

- -teplota v prostredí od 10(C do 30(C

- -vykurovacie telesá nesmú mať vyššiu povrchovú teplotu ako 200(C

- -z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykom sa akumulátorovne považujú za uzatvorené elektrické stanice a zariadenia v nich nemusia byť vybavené ochranou pred nebezpečným dotykom živých častí

- -vodiče musia byť označené po celej dĺžke príslušnou farbou („+“ - červená; „-“ - tmavomodrá; prepojenie medzi článkami - svetlomodrou farbou)

- -osvetlenie musí mať krytie minimálne IP44 (P - ochrana pred vodou, I = ochrana pred mechanickými predmetmi)

- -svietidlá pod úrovňou vetracích zariadení (na stenách)

- -akumulátorovňa musí byť vybavená ochrannými prostriedkami a bezpečnostnými tabuľkami

- -do 10m od vstupu do akumulátorovne musí byť lekárnička a hasiaci prístroj (snehový, práškový) s minimálnym obsahom 6 litrov

- Obsluha akumulátorov (s pevne inštalovanými akumulátormi)

- -pri prvom nabíjaní sa riadime pokynmi výrobcu

- -predpisy musia byť k dispozícii, obsluha ich musí poznať

- -batérie nesmú byť spájané alebo rozpájané v zaťaženom stave (ani pri nabíjaní)

- -akumulátorovne a nabíjacie stanice musia byť vybavené rýchlym odstránením elektrolytu - nejaké šachtičky, alebo kanáliky napustené neutralizačnými roztokmi + piliny

VII. Revízie a kontroly ručného náradia počas používania

- -Norma STN 33/16/00 - platí pre revíziu a kontroly

- -Revízia náradia - súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav náradia z hľadiska jeho bezpečnosti, jej súčasťou je aj vypracovane dokladu o revízii náradia

- -Kontrola náradia - činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia

Podľa častého používania rozlišujeme 3 skupiny náradia:

- a–s náradím sa pracuje iba občas - do 100 prevádzkových hodín ročne

- b–s náradím sa pracuje často, krátkodobo - od 100 do 250 hodín ročne

- c–s náradím sa pracuje často, dlhodobo - nad 250 hodín ročne

Podľa  týchto skupín  sú aj lehoty na revíziu jednotlivých náradí:

trieda  II. a III. trieda  A  6 mesiacov  12 mesiacov  B 	3 mesiace6 mesiacov   C    2 mesiace 3 mesiace

Prehliadka sa vykonáva pred každým vydaním náradia a po každom vrátení.

Ak pracovník používa náradie dlhší čas, vykonáva sa prehliadka pred začatím a po skončení smeny.

Čo sa robí pri :

- -revízia - zisťuje sa stav náradia a jeho častí, pri prvej revízii aj pripojenie ochranného vodiča, izolačný odpor medzi živou a neživou časťou náradia a chod náradia

- -kontrola - dve úrovne  - vonkajšia prehliadka a skúška chodu

- -Ochranný vodič (pri revízii I. triedy) - musí mať odpor R0 = 0,2( do 3 metrov pohyblivého prívodu a pridáva sa 0,1 metra na každé ďalšie 3 metre pohyblivého prívodu

- -Izolačný odpor - skúšobné napätie prístroja 500V a prúd musí byť 1A počas 10s

R (izolačný základnej izolácie) 		viac ako 2M(

R (izolačný prúdovej izolácie)		viac ako 5M(

R (izolačný zosilnenej izolácie)		viac ako 7M(

- Doklad o revízii náradia

- -dátum revízie náradia

- -hodnotenie revízie - 4 úrovne (dobrý, chybný, medzný stav a vyžaduje ochranu), pri posledných troch stavoch sa náradie nesmie používať a do dokladu sa musí udať lehota, kedy musí byť zariadenie znovu revidované (vysvetlenie: medzný stav - keď je navlhnutá izolácia)

- -meno a podpis povereného zamestnanca

- Poverený zamestnanec

- -samostatný elektrotechnik 74/96 (vyhlášky)

- -poučený zamestnanec pracujúci pod dozorom samostatného elektrotechnika

- -kontrolu môže vykonať poverený a poučený zamestnanec

VIII. Revízie elektrických zariadení

- Všeobecné ustanovenia

- -účel revízie elektrického zariadenia spočíva v zistení stavu elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti

- -druhy revízii - východisková a pravidelná revízia

- -píše sa revízna správa - dokument, ktorý zosumarizuje výsledky revízie

- Východisková revízia

- -robí sa pred uvedením zariadenia do činnosti

- -je ju možné nahradiť dokladom, že zariadenie je spôsobilé činnosti

- a–certifikát skúšobne

- b–osvedčenie o typovej skúške - pri zostavách

- c–štátna značka akosti

Pravidlá:

- -časti, ktoré nemožno pri revízii odpojiť možno počas prác používať bez revízie

- -ak nenastane veľká zmena na zariadení počas rekonštrukcie (tj. zmena istenia, konfigurácie,...) stačí urobiť prehliadku, nemusí sa robiť revízia

- -elektrické zariadenie možno uviesť možno uviesť pod napätie pre potreby nutných skúšok

- -výrobky, ktoré majú osvedčenie prípadne ich časti majú osvedčenie skúšame iba čiastočne

- Pravidelná revízia

- -vykonáva sa na pokyn a žiadosť prevádzkovateľa zariadenia v lehotách podľa druhu prostredia a priestorov

- -lehoty sú uvedené v STN 30/03/00

Druh   Teplota	Vlhkosť Lehotyrevízii [rok]

základné  +10-+40  80% 5

studené -30-+10	( ako 40%  3

horúce  nad 80 3

vlhké  3

mokré1

vonkajšie 4

- Podklady pre revíziu

- -dokumentácia (aktuálny projekt) elektrického zariadenia

- -protokol o určení prostredia (oznámkovanie prostredia)

- -písomné podklady o východiskovej revízii

- Postup pri revízii

- -revízny technik musí pracovať tak, aby výsledok jeho činnosti dal jednoznačnú výpoveď o stave zariadenia

- -štandardný postup:

- -celistvosť vedenia

- -impedancia ochrannej slučky

- -menovité napätia

- -izolačné stavy prístrojov a zariadení

- -funkcia ochrán

- -mechanický stav zariadenia

- Revízna správa

- -druh revízie

- -vymedzenie rozsahu revízie

- -súpis použitých prístrojov

- -súpis vykonaných meraní

- -súpis zistených závad

- -dátum zahájenia a ukončenia revíznych prác

- -vypracovanie a odovzdanie  správy spolu s ich dátumom

- -podpis revízneho technika, evidenčné číslo

- -výsledky meraní, grafy, tabuľky a odporúčania

IX. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny

- -pojednáva norma STN 33/20/30 (31, 32, 33)

Základné ustanovenia

- Vznik statickej elektriny

- -pri tesnom styku dvoch látok, nastáva separácia náboja, vytvára sa elektrická dvojvrstva „+“ a „-“ náboj

- -elektrické náboje vznikajú pri:

- -vzájomnom trení látok

- -pri odvaľovaní alebo rotovaní

- -pri oddeľovaní

- -pri mechanickom namáhaní - mlení, drvení, sušení a presípaní

- -expanzii, zmene skupenstva a kompresii

- -pri ohrievaní alebo odtavovaní

- -pri prúdení kvapalín a plynov, rozprašovaní

- -odstreďovaním

Posudzovanie  pevných látok:

- -elektrický odpor materiálu, rezistivita (merný vnútorný odpor), merný povrchový odpor

Látky z hľadiska elektizovateľnosti rozdeľujeme podľa povrchového odporu R0

- -antistatické (nemôžu sa elektrostaticky nabiť) R0 ( 109( vo všetkých typoch prostredí

- -obmedzene elektrizovateľné  109( ( R0 ( 1011( v priestoroch s nebezpečím výbuchu SNN1, SNN2

- -elektrizovateľné látky R0 ( 1011( nesmú sa používať vo výbušných prostrediach žiadneho typu

Posudzovanie kvapalín:

- -rezistivita (

- -kvapalina s ( ( 108(m sa neelektrizujú

- -kvapalina s 108 ( ( ( 1010(m je obmedzene elektrizovateľná

- -kvapalina s ( ( 1010(m je elektrizovateľná, teda nebezpečná

- -čistota kvapalín - voda znižuje rezistivitu

- Hromadenie elektrických nábojov

- -k hromadeniu môže dochádzať na strojovh, budovách a ľuďoch bez zvodu náboja

- -dochádza k hromadeniu náboja bez zvodu ak zvodový povrchový odpor

- elektricky vodivé ROZ < 50k(,  elektrostaticky vodivé 50k( < ROZ < 500k(, neuzemniteľné ROZ > 500k(

- -potenciál na objekte sa ustáli na hodnote U = i.ROZ , kde i je nabíjací prúd, ktorý má svoj pôvod v účinnosti vytvárania

- Výboje a ich energia

Typy výbojov : zápalné výboje (iskrový, trsový a plazivý) a nezápalné výboje (tlejivý výboj)

- -iskrový výboj - vyplňuje celý priestor medzi dvomi predmetmi W = 1/2.C.U2 = 1/2.Q.U

- -trsový výboj - vzniká v mieste s najväčšou intenzitou, končí vo voľnom priestore alebo na izolácii

- -plazivý výboj - vytvorí sa výboj na povrchu nabitého objektu

- -tlejivý výboj - má nízku prúdovú hustotu,  veľký gradient napätia

Z existencie výbojov vzniká nebezpečie elektrického zapálenia tromi spôsobmi:

- -je prítomná výbušná zmes

- -dostatočne veľký elektrický náboj

- -zápalný výboj

- Minimálna zápalná energia

- -najmenšia energia označovaná Wmin potrebná na zapálenie danej látky pri stanovenej teplote a tlaku s optimálnymi parametrami iskrišťa a pri optimálnej koncentrácii zápalnej zmesy

- Trieda citlivosti

Delenie do tried citlivosti na zapálenie elektrickou iskrou

Trieda citlivosti		Minimálna záp. energia 		Reprezentant triedy

Wmin [mJ]  Názov	 Wmin   do 0,025 vrátane  vodík	0,011

2   0,025 až 0,2  	etylén   0,07  3   0,2 až 0,4  metán	 0,28

4    4 až 20   5   viac ako 20  -		     -

- Fyziologické pôsobenie elektrických nábojov

- -prahová citlivosť ľudského organizmu je záležitosť individuálna

- -pri posudzovaní bezpečnosti človeka pri dotyku so silne nabitým elektrickým objektom

DALZIELOV vzťah hovorí, že pravdepodobný je smrteľný úraz keď

U2.C/(R ( 0,108

- Všeobecné ochranné opatrenia

- Spôsoby zníženia alebo odvedenia elektrického náboja

- -elektrostatickým uzemnením

- -znížením elektrizovateľnosti - antistatická ochrana tkanív

- -zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu

- -použitie neutralizátorov - pasívne (hroty neutralizátorov sú v blízkosti nabíjajúceho sa predmetu), aktívne (pripojené na zdroj, ktorý vytvára opačný náboj) a rádioaktívne

- Zvod elektrostatických nábojov z vodivých objektov

- -zemnenie častí zariadenia

- -elektrostatickou úpravou dlážok

- -vhodnou voľbou oblečenia

- -pracovnými pomôckami

-úpravou pracovného prostredia